## Foglio1
Verifica di condensa interstiziale col metodo grafico di Glaser
ti | 20 |  | Fi | 0.5
te | -5 |  | Fe | 0.7
|  | a | L | l | p | Rt | Rv
|  | W/m2K | m | W/mK | kg/s m Pa | m2K/W | s m2Pa/kg
Adduttanza interna |  | 8 |  |  |  | 0.125
Intonaco |  |  | 0.02 | 0.9 | 3.5e-10 | 0.022222 | 57142857.1429
Laterizio |  |  | 0.08 | 1 | 2.3e-10 | 0.08 | 347826086.9565
Isolante |  |  | 0.04 | 0.04 | 5.2e-11 | 1 | 769230769.2308
Laterizio |  |  | 0.12 | 1.4 | 2.3e-10 | 0.085714 | 521739130.4348
Intonaco |  |  | 0.02 | 1.1 | 2.1e-10 | 0.018182 | 95238095.2381
Adduttanza esterna |  | 23 |  |  |  | 0.043478
[5 empty] | Totale | 1.3746 | 1791176939.003
Trasmittanza termica= |  |  | 0.72749 | W/m2K |  | Flusso termico = |  | 18.1872 | W/m2
Permeanza = |  |  | 5.5829e-10 | kg/s m2 Pa |  | Flusso di vapore = |  | 4.8783e-07 | kg/s m2
[6 empty] | pvi | 1168.4756
[6 empty] | pve | 294.6851
ti = | 20 |  | ps(ti) = | 2336.9511 |  | pvi = | 1168.4756 |  |  | Somma delle prime tre resistenze al vapore
tsi = | 17.7266 |  | ps(tsi) = | 2027.6375 |  | pvsi = | 1168.4756 |  |  | 1174199713.3301
t1= | 17.3224 |  | ps(t1) = | 1976.5754 |  | pv1= | 1140.5996 |  |  | Numero di Nepero= | 2.7183
t2= | 15.8675 |  | ps(t2) = | 1801.9536 |  | pv2= | 970.9194
t3= | -2.3197 |  | ps(t3) = | 514.8122 |  | pv3= | 595.6653
t4= | -3.8786 |  | ps(t4) = | 458.2125 |  | pv4= | 341.1451
tse= | -4.2093 |  | ps(tse) = | 446.9413 |  | pvse= | 294.6851
t2 = | -5 |  | ps(te) = | 420.9787 |  | pve= | 294.6851
|  | ps(t) | pv
| -1 | 2336.9511 | 1168.4756
| 0 | 2027.6375 | 1168.4756
| 2 | 1976.5754 | 1140.5996
| 10 | 1801.9536 | 970.9194
| 14 | 514.8122 | 595.6653
| 26 | 458.2125 | 341.1451
| 28 | 446.9413 | 294.6851
| 29 | 420.9787 | 294.6851
𝒑_𝒔 (𝒕)=𝟔𝟏𝟎,𝟓∙𝒆^((𝟏𝟕,𝟐𝟔𝟗∙𝒕)/(𝟐𝟑𝟕,𝟑+𝒕))
0,02
0,08
0,04
0,12
0,02

## Foglio2
Zona a rischio di condensa
Punto di massimo rischio di condensa
0,02
0,08
0,04
0,12
0,02